重庆市建筑通风和排烟系统用防火阀门产品

质量监督抽查实施细则（2021年）

# 1  抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品6台，其中3台为检验样品，3台为备用样品。当抽取的样品为防火阀或排烟防火阀时，另抽取该样品配套使用的温感器样品30个，其中15个为检验样品，15个为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

# 2  检验依据

表1排烟防火阀及防火阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动转矩 | GB 15930—2007 6.3 | GB 15930—2007 7.4 | B |
| 2 | 复位功能 | GB 15930—2007 6.4 | GB 15930—2007 7.5 | B |
| 3 | 温感器控制 | GB 15930—2007 6.5 | GB 15930—2007 7.6 | A |
| 4 | 手动控制 | GB 15930—2007 6.6 | GB 15930—2007 7.7 | B |
| 5 | 电动控制 | GB 15930—2007 6.7 | GB 15930—2007 7.8 | B |
| 6 | 绝缘性能 | GB 15930—2007 6.8 | GB 15930—2007 7.9 | B |
| 7 | 可靠性 | GB 15930—2007 6.9 | GB 15930—2007 7.10 | A |
| 8 | 耐腐蚀性 | GB 15930—2007 6.10 | GB 15930—2007 7.11 | A |
| 9 | 环境温度下的漏风量 | GB 15930—2007 6.11 | GB 15930—2007 7.12 | A |
| 10 | 耐火性能 | GB 15930—2007 6.12 | GB 15930—2007 7.13 | A |

表2排烟阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复位功能 | GB 15930—2007 6.4 | GB 15930—2007 7.5 | B |
| 2 | 手动控制 | GB 15930—2007 6.6 | GB 15930—2007 7.7 | A |
| 3 | 电动控制 | GB 15930—2007 6.7 | GB 15930—2007 7.8 | A |
| 4 | 绝缘性能 | GB 15930—2007 6.8 | GB 15930—2007 7.9 | B |
| 5 | 可靠性 | GB 15930—2007 6.9 | GB 15930—2007 7.10 | A |
| 6 | 耐腐蚀性 | GB 15930—2007 6.10 | GB 15930—2007 7.11 | A |
| 7 | 环境温度下的漏风量 | GB 15930—2007 6.11 | GB 15930—2007 7.12 | A |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3  判定规则

3.1依据标准

GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，当所检项目不含A类不合格项，且B类不合格项不大于2项时，判定为被抽查产品合格；否则，判定被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。